（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号

雷电防护装置定期检测报告

全国防雷减灾

综合管理服务

平台二维码

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 委托单位 |  |
| 项目地址 |  |
| 检测单位 | （公章） |
| 检测日期 |  |

（2025年版）

声  明

1. 检测报告无检测单位公章、检测专用章的无效。

2. 复制本报告未重新加盖检测单位公章、检测专用章的无效。

3. 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整的无效。

4. 检测报告必须有检测人、编制人、制图人、复核人、审核人、技术负责人、签发人签字。

5. 委托单位对检测报告有异议的，在收到检测报告之日起15个工作日内向检测单位提出。

6. 本报告中“/”表示本次无法检测的项目，“—”表示无该检测项目。

7. 整改复检后重新出具报告时在原来流水代码后加R。

8. 本检测报告作为雷电防护装置日常管理的技术资料进行档案。

9. 报告仅对本次检测有效。

相关法律法规

- 1. 根据《中华人民共和国气象法》第三十一条规定，各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。

- 2. 根据《气象灾害防御条例》第二十三条规定，各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3. 根据《甘肃省气象灾害防御条例》第二十六条规定，各类建（构）筑物、场所和设施应当依照法律法规和国家规定安装符合国家有关防雷标准的雷电防护装置。

建（构）筑物、场所和设施的所有权人或者管理人应当对安装的雷电防护装置进行日常维护，并按规定委托有法定资质的雷电防护装置检测机构进行检测。

从事雷电防护装置检测的单位，应当取得国务院气象主管机构或者省气象主管机构颁发的资质证，并按照资质等级开展相应范围的防雷检测工作。

- 4. 根据《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第五条规定，雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。

- 5. 根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第十八条规定，雷电防护装置检测单位应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的雷电防护装置检测数据、结果的真实、客观、准确，并对雷电防护装置检测数据、结果负责。

- 6. 根据《防雷减灾管理办法》第十三条规定，投入使用后的雷电防护装置应当根据国家有关建筑物防雷标准实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

雷电防护装置定期检测报告总表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | 邮编 |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称/单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置定期检测报告综述表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 制 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 仪 器 | 仪器名称 |  |  | 仪器型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  | 检定/校准证书有效截止日 |  |  |  |
| 检 测 人 员 | 姓名 |  |  | 能力评价证书编号 |  |  |  |  |  |  | 培训结业证书编号 |  |  |  |
| 随检人员 | 姓名 |  |  |  |  | 所在部门 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.经本次检查、测量、查阅资料和信息综合分析，得出如下结论：该项目整体雷电防护装置综合评定为□合格/□不合格。 2.该项目雷电防护装置存在以下不符合： 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

雷电防护装置定期检测平面示意图

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

制图人：                  复核人：                技术负责人：

建筑物雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 建筑物 | 高度（m） |  |  | 面积 | 占地 | (m2) |  |  | 层数 |  | 地上 | 层 | 主要用途 |  |  |  |  | 防雷类别 |
|  |  |  |  |  | 建筑 | (m2) |  |  |  |  | 地下 | 层 |  |  |  |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  |  | Ω•m |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设和位置 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的间距和高度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝处的跨接 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防侧击措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 类型 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的间距 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡设置和保护措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量和间距 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 地 装 置 | 类型 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接和防腐 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填土 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共用接地 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气贯通性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁 屏 蔽 | 位置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位和电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气贯通性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽效果 |  | GB/T 21431-2023,5.5.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 雷 等 电 位 连 接 | 位置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地基准点（ERP）接地性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  | 技术负责人 |  |  |

数据中心雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  | 湿度 |  | % |  | 土壤电阻率 | Ω•m |  |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量项目 |  |  |  |  |  |  | 基本状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物总层数／防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑物结构／数据中心楼层／面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据中心名称／雷电防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据中心温度／湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备距外墙、柱、窗距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直击雷和侧击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量项目 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |
| 1 | 建筑物接闪器形式、性能 |  |  |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外天线防直击雷保护措施 |  |  |  |  |  | 天线在LPZ0A防护区内，基座就近接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外天线基座等电位连接情况及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 均压环和引下线的位置、数量 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010第5章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防雷接地方式 |  |  |  |  |  | 共用接地/独立接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机房金属幕墙、外墙接地性能 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010第5章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房等电位连接、线路敷设及屏蔽措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量项目 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |
| 1 | 等电位连接类型、材料 |  |  |  |  |  | S型、M型／铜排、扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 总等电位连接带规格及连接情况 |  |  |  |  |  | ≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备局部等电位连接线规格及连接情况 |  |  |  |  |  | ≥16mm2（钢）、≥6mm2（铜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环形导体、支架格棚等接地 |  |  |  |  |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属管道、线槽、桥架等 |  |  |  |  |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱、柜、盘 |  |  |  |  |  | 最短路径接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源线路敷设及屏蔽情况 |  |  |  |  |  | 埋地、护套、屏蔽、接地 强、弱电线路分开敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号线路（天馈、控制等）敷设及屏蔽情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机房屏蔽情况 |  |  |  |  |  | 门、窗、地板等屏蔽情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 屏蔽材质 |  |  |  |  |  | 宜铜材或钢材，厚度宜0.3～0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 非金属外壳设备屏蔽 |  |  |  |  |  | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光缆金属构件（接头、加强芯等） |  |  |  |  |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 电源接地方式及机房防静电性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/测量项目 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 1 | 引入形式 |  | 不宜采用架空线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源接地方式 |  | TN供电时采用TN-S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零地电压 |  | ≤1.5V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 静电地板网格支架接地电阻值 |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

油（气、氢）站雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 油 （气、氢） 站 | 罩棚 |  | 高度 |  |  |  |  |  | 站房 |  | 高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |
| 建筑物、油罐及相关设施 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 类型规格 |  |  | 位置 |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |
| 罩棚 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油（气、氢）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电缆金属护套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息线路金属护套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸油（车）管口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油（气、氢）机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油（气、氢）枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

油（气、氢）站雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 加油（气、氢）枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统检测项目 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 引入方式 |  |  | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地形式 |  |  | 采用TN-S系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、________________、___________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

石油库雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  |  | 油品名称 |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 储 罐 区 | 罐体容积 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 壁厚（钢制/铝制） |  |  |  | GB 50074-2014,14.2.1、14.2.2、14.2.3 |  |  |  | — |
|  | 接地点数量/平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶与罐体连接点数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶接地线材料规格 |  |  |  | GB15599-2009,4.1.2 |  |  |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |
|  | 通气装置阻火器 |  |  |  | GB50074-2014,14.2.3 |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 控制、信号线设备管屏蔽 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |
|  | 少于5根螺栓法兰盘跨接 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |
|  | 管间距小于10cm管道跨接 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |  |  |
|  | 非金属储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度（m） |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） |  |  | GB50601-2010,6.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |

石油库雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储 罐 区 | 接闪网 | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 阻火器、呼吸阀、量油孔、 人孔、法兰盘等 | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 引下线数量和间距 | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
| 洞 库 | 独立接闪杆 | 高度（m） | — |  | — |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） | GB50601-2010,6.1.1 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
| 槽 车 栈 台 | 管道进入点接地 |  | GB50074-2014,14.2.11 |  |  |
|  | 平行管道间距小于10cm跨接 |  | GB50074-2014,14.2.12 |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  | — |
|  | 少于5根螺栓法兰盘跨接（处） |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  | 罐车铁轨/鹤管/栈桥/管道跨接接地 |  | GB15599-2009,4.4.2 |  |  |
|  | 连接罐车、船舶和灌桶防静电装置 |  | GB50074-2014,14.3.14 |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
| 泵 房 | 接闪器类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  | 屋面突出物 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |

石油库雷电防护装置定期检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 房 | 锈蚀 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪网格尺寸 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引下线数量和间距 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气管 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属设施、门窗等（处） |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 气 线 路 | 敷设形式 |  |  |  | 埋地≥15m（≥2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 |  |  |  | 埋地≥15m（≥2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 |  | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 |  | 安装位置 |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装数量 |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  | 联系部门 |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 检测日期 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  |  | Ω•m |  |  |  |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 铁 塔 | 铁塔高度 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 铁塔塔身规格 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 铁塔塔身连接方式 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 铁塔离机房距离 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 接闪杆材质规格 |  |  |  | GB 50057-2010,5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪杆长度 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 接 地 装 置 | 接地线数量 |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 接地线规格 |  |  |  | GB 50057-2010,5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置类型 |  |  |  | 独立/共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试点接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 配电变压器接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源接地形式 |  |  |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 电源线路SPD安装级数 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 信号线路SPD安装级数 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 天馈线SPD安装级数 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 光缆防雷接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户电缆屏蔽层接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户处电缆桥架接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地引入线规格 |  |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地引入线接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直接地汇集线规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010,5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直接地汇集线接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天馈线屏蔽层接地位置 |  |  |  |  | 防雷界面处 |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
| 天馈线屏蔽层接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 等电位连接装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  | 单项评定 |
| 等电位连接方式 |  |  |  | S型/M型/混合型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电地板支架接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电地板支架接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地排接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地排接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合___________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  | 技术负责人 |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系部门 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  |  |  | 储油性质 |  |  |  |  |  | 规 模 |  |  |  |  |  |  |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 浮 顶 | 形式 |  |  |  |  | 金属、非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010,5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  |  | QX/T311-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 数量 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 材质规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010,5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  |  |  | QX/T311-2015,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 础 接 地 | 形式 |  |  |  |  | 共用、独立、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010,5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  | QX/T311-2015,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐体和附件的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 |  | 连接导体规格材质 |  |  |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接情况 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 |  |  |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接情况 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 罐体和管道的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 管 道 名 称 |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | QX/T311-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | QX/T311-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |  |
| 输气站和阀室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质和规格 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 类型 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量和间距 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡设置和保护措施 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 类型 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 |  | 连接导体规格材质 |  |  |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  | ≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 |  |  |  | GB 50057-2010,5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  | ≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  | 规范标准／要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 压 配 电 线 路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057-2010,6.3.3、6.3.4 |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057-2010,6.3.3、6.3.4 |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准／要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ── |  |  |
|  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  | 数量 |  | ── |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |

输油（气）管道雷电防护装置定期检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 工艺装置区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 接 地 线 | 形式 |  |  |  | 直流接地、交流接地、静电接地、保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  | GB 50057-2010,5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 区 设 备 名 称 |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺区电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置的定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 生 产 区 建 筑 物 | 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |
|  | 引 下 线 | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |
|  | 屋 面 设 施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 设备、构件名称 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |
|  |  | 与接触器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 产 区 设 施 接 地 | 泵和压缩机/液位计及压力表 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.2 GB/T32937-2016,6.6.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体检测及泄漏报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备/金属法兰跨接/磅秤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸气（液）管口/放散管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平行敷设管道间距10cm |  |  |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 加液枪/残液枪/装瓶枪 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储 装 罐 区 | 阳极与储罐连线规格 |  |  |  | Cu/截面≥16mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 法兰胶管连接 |  |  |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线 路 敷 设 | 敷设形式 |  |  |  | 埋地≥15m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电 源 |  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  | / |  |  | — |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 |  | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装数量 |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 厂房房屋 |  |  | 长×宽×高 |  | m |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 厂房房屋 | 接闪器 | 类型和方式 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 设备、构件名称 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |
|  |  | 与接触器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
| 炉区 | 炉名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪类型 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 引下线材料规格 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 接地点数量/间距 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 水平接地体材料和规格 |  |  |  | GB50650-2011,6.3.1 |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔区 | 塔名称 |  |  |  |  |
|  | 塔体接地点数量 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 接地引下线间距 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 接触器类型 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 水平接地体材料规格 |  | GB50650-2011,6.3.1 |  |  |
|  | 接地装置形式 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
| 静设备区 | 设备名称 |  |  |  |  |
|  | 金属静设备壁厚（mm） |  | ≥4mm |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  | ≥2根/≤18 |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm² |  |  |
|  | 将设备上放空管 |  | 跨接 |  |  |
|  | 平台金属栏杆 |  | 跨接 |  |  |
|  | 非金属或壁厚＜4mm |  | 滚球法确定的保护范围 |  |  |
|  | 锈蚀 |  | 截面≤1/3 |  |  |
| 机器设备区 | 设备名称 |  |  |  |  |
|  | 接闪器 | 类型和方式 | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 敷设和位置 | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 电气连接性能 | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |
|  |  | 数量和间距 | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  | 接地装置 | 形式 | 自然/人工/混合 |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  |  | 接地引入点（处） | ≥2处 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010,4.5.6 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等电位连接 |  | 连接导体规格 | Cu≥6mm² /Fe≥16mm² |  |  |
|  |  |  | 设备接地装置连接 | 跨接 |  |  |
| 罐区 | 接地与等电位连接 | 罐名称/罐类别 |  |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | GB50650-2011,5.5.2 |  |  |
|  |  | 罐体容积 |  | — |  | — |
|  |  | 接触器类型 |  | GB50650-2011,5.5.2 |  |  |
|  |  | 接地点数量/间距 |  | GB50650-2011,5.5.1 |  |  |
|  |  | 浮顶接地线材料规格 |  | GB/T32937-2016,6.6.3.1.2 |  |  |
|  |  | 浮顶与罐体连接 |  | GB/T32937-2016,6.6.3.1.2 |  |  |
|  |  | 呼吸阀防护 |  | GB/T32937-2016,6.6.3.1.3 |  |  |
| 可燃液体装卸站 | 接闪器 | 装卸棚站名称 |  |  |  |  |
|  |  | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  | 接地等电位 | 露天装卸场所设备名称 |  |  |  |  |
|  |  | 金属构架接地 |  | GB50650-2011,5.6 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢Ф≥8mm/扁钢S≥50mm² |  |  |
|  |  | 接地点数量 |  | — |  | — |
|  |  | 可燃气体输送管道 |  | GB50650-2011,5.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况（截面） |  | 截面≤1/3 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（4）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                     第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉粒料筒仓 | 接闪器 | 非金属桶仓名称 |  |  |  |
|  |  | 类型和方式 | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  |  | 高度（m） | — |  | — |
|  |  | 敷设和位置 | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB50601-2010,5.1.1 |  |  |
|  |  | 数量和间距 | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 引下线接地电阻 | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  | 接地及引下 | 金属桶仓名称 |  |  |  |
|  |  | 接地点数量/平均间距（m） | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  |  | 接地线材料规格 | GB50057-2010,5.3.1 |  |  |
|  |  | 呼吸阀保护范围 | 是否处于接触器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 消除静电装置（处） | — |  | — |
|  |  | 断接卡及保护措施 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 断接卡 | 跨接 |  |  |
|  |  | 等电位连接 | GB50650-2011,5.7 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（5）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架管件和管道 | 接地等电位连接 | 名称 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱 | 连接材料规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm² |  |  |
|  |  |  | 数量/平均间距（m） | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 平行敷设金属管道间距10cm |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 接地连接数量/平均间距（m） |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | 截面≤1/3 |  |  |
| 冷却塔 | 接闪器 | 双曲线塔 |  |  |  |  |
|  |  | 类型 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接触器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  | / |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 断接卡、保护措施 |  | GB 50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况（截面） |  | 截面≤1/3 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 自然通风开放式/机械鼓风逆流式/机械抽风逆流式 |  |  |  |  |
|  |  | 接闪网格 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 接触器安装方式 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  | 接 地 | 接地线材料及规格 |  | GB50057-2010,5.3.1 |  |  |
|  |  | 接地线数量/间距（m） |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 锈蚀程度（截面） |  | 截面≤1/3 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（6）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度 |  |  |  |  |  |
| 烟囱和火炬 | 接闪器 | 接触器类型 | GB50650-2011,5.10 |  |  |
|  |  | 接闪杆数量 | — |  | — |
|  |  | 高度（m） | — |  |  |
|  |  | 保护范围（m） | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.3.1-5.3.3-5.3.5 |  |  |
|  |  | 数量和间距 | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 断接卡保护措施 | GB 50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB/T21431-2023,5.5.2.8 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 支架间距（m） | GB/T21431-2023,5.5.2.7 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
| 户外排放设施 | 安 全 措 施 | 放散管/呼吸阀/排风管/ 自然通风管 |  |  |  |
|  |  | 排放爆炸性气体 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 阻火器、管帽 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 与雷电防护装置相连 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 非金属排放设施防护 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 等电位连接 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | 截面≤1/3 |  |  |

石油化工雷电防护装置定期检测报告表（7）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外灯具电源 | 接 地 |  | 平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度（m） |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆措施 |  |  | 应有防爆措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属外壳接地 |  |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等电位连接 |  |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接和防腐 |  |  | GB/T21431-20123,5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及信号线缆 敷设 |  |  | 敷设形式 |  |  | 埋地≥15m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 |  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 |  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 建 筑 物 |  |  | 长×宽×高 |  | m |  | 建筑面积 | m² |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 矿 区 建 筑 物 | 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 防侧击措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 | 类型 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 | 类型 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |
|  |  | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.2 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接和防腐 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.4 |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  |  | GB 50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 区 建 筑 物 | 等 电 位 连 接 | 较大金属门窗 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 大尺寸金属物/屋面设备 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 喷淋/通风设备 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 栏杆/屋面金属设施 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.3 |  |  |
|  | 雷 电 波 侵 入 | 线路敷设形式 |  | 埋地/架空 |  |  |
|  |  | 进出建筑物的管道 |  | 在防雷界面处做接地处理 |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放站电缆 |  | 埋地≥15m |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放金属管道壁厚 |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 管道 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 架空线脚铁 |  | 接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  | 信号 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 矿 井 | 长 金 属 管 道 、 金 属 设 施 | 金属管道的平行交叉净距 |  | GB/T 21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 跨接间距及材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 地面引入、出矿井的金属设施接地点数量 |  | ≥2处 |  |  |
|  |  | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳接地 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道 |  | 接地 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距（m） |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置定期检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                       第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 井 | 供 电 系 统 | 供电制式 |  |  | TN-C/TN-S/TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线 路 敷 设 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号 | 布置 |  | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装数量 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、______________________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 建 构 筑 物 | 游客中心防雷类别 |  |  |  | GB50057-2010,3.0.1 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |
|  |  | 防侧击措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |  |
|  | 屋 面 设 施 | 金属构件或设备名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与接触器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010,4.5.4 |  |  |  |
|  |  | 设备受保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |
|  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  | GB50057-2010,4.5.4 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |
|  | 引 下 线 | 类型 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                       第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 | / |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  | 信号 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 建 构 筑 物 | 游乐园（场）防雷类别 |  |  | GB50057-2010,3.0.1 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  | 屋 面 设 施 | 金属构件或设备名称 |  | 依据铭牌填写 |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |
|  |  | 与接触器连接材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  | 引 下 线 | 类型 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  | 供 电 系 统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电 源 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  | 信 号 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 户 外 | 保护范围之外的空旷地带 |  |  | GB/T44709-2024,6.2 |  |  |
|  | 直 击 雷 防 护 | 类型和方式 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 防跨步电压 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 防接触电压 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 护栏或警示牌 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
| 建 构 筑 物 | 水景泵房及控制机房防雷类别 |  |  | GB50057-2010,3.0.1 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 类型和方式 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围（m） |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB 50057-2010,5.2.12 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 屋 面 设 施 | 金属构件或设备名称 |  |  |  |  |
|  |  | 设备受保护范围 |  | 是否处于接触器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |
|  |  | 与接触器连接材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（4）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 构 筑 物 | 引 下 线 | 敷设 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 数量和间距（m） |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  | 供 电 系 统 | 供电制式 |  | TT/IT/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电 源 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 | / |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  | 信 号 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 索道站房防雷类别 |  |  |  | GB50057-2010,3.0.1 |  |  |
| 建 构 筑 物 | 接 闪 器 | 类型和方式 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 引 下 线 | 敷设 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 数量和间距（m） |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 断接卡及保护措施 |  | GB 50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（5）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                       第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 构 筑 物 | 屏 蔽 及 等 电 位 | 防雷区划分 |  | GB50057-2010,6.2.1 |  |  |
|  |  | 屏蔽措施 |  | 网/板型 |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道进入方式 |  | 埋地/架空 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道架空敷设 |  | 界面处连至等电位排 |  |  |
|  | 接 地 装 置 | 类型 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.1 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB/T 21431-2023,5.5.3.5 |  |  |
|  |  | 接地引入点（处） |  | ≥2处 |  |  |
|  |  | 警示牌/标志 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  | 供 电 系 统 | 供电制式 |  | TT/IT/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电 源 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 | / |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  | 信 号 | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 游 道 | 游道风险等级 |  |  | GB/T44709-2024,6.1,6.2 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 安装位置 |  | 应急避雷亭/树冠/其他 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.13 |  |  |
|  |  | 独立接闪器警示牌 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（6）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                       第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游 道 | 引 下 线 | 敷设 | GB/T 21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 避雷亭引下线数量/间距（m） | GB/T 21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 | GB/T 21431-2023,5.5.2.8 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T 21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T 21431-2023,5.5.2.11 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
|  |  | 接地点数/间距（m） | ≥2处/设计值 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况（截面） | 截面≤1/3 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
| 观 景 平 台 | 观景平台风险等级 |  | GB/T44709-2024,6.1,6.2 |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度（m） | — |  | — |
|  |  | 保护范围 | GB/T 21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T 21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 机械强度（kN） | ≥0.7kN/m³ |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T 21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
|  |  | 接地点数/间距（m） | ≥2处/设计值 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况（截面） | 截面≤1/3 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |

旅游景点雷电防护装置定期检测报告表（7）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古 树 名 木 | 古树名木名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 |  | 设置位置 |  |  | GB/T44709-2024,6.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接闪器高度 |  |  | GB/T44709-2024,6.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抱箍数量 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 抱箍材料规格 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 独立接闪杆距离树干距离 |  |  | 大于防闪击距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防接触和跨步电压措施 |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断接卡、保护措施 |  |  | GB 50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防接触和旁侧闪络措施 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 间隔间距 |  |  | GB/T44709-2024,6.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警示牌/标识 |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、___________ ___________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 光伏阵列 |  |  |  |  |  | 占地面积 | km² |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |
|  | 敷设和位置 |  |  |  | QX/T263-2015,4.3 |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  | QX/T263-2015附录A |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  | QX/T263-2015附录B |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |
|  | 安全措施 |  |  |  | 护栏/警示标志 |  |  |  |
| 引 下 线 | 类型 |  |  |  | QX/T263-2015,4.4 |  |  |  |
|  | 数量和间距 |  |  |  | QX/T263-2015,4.4 |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  | GB/T 21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 类型 |  |  |  | QX/T263-2015,4.5 |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  | QX/T263-2015,4.5 |  |  |  |
|  | 防接触电压和跨步电压 |  |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |
|  | 光伏阵列接地点 |  |  |  | — |  |  | — |
| 大地网 |  | 频率 （电压低/电流高） |  |  | DL∕T 475-2017,6.2 |  |  |  |
|  |  | 阻抗（Ω） |  |  | DL∕T 475-2017,6.2 |  |  |  |
| 接触压位差 |  | 接触电压 |  |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |
|  |  | 接触电位差 |  |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 位 分 布 | 曲线1 |  |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲线2 |  |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲线3 |  |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注入电流（A） |  |  |  |  |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 位 梯 度 | 测点数 |  |  |  | 电位梯度曲线1 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 |  |  |  | 电位梯度曲线2 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 |  |  |  | 电位梯度曲线3 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 气 线 路 | 敷设形式 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电 源 |  | 浪涌保护器的安装形式 |  |  |  | QX/T263-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 |  |  |  | QX/T263-2015,5.4 |  |  | / |  |  | — |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） |  |  |  | 有/正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过流保护 |  |  |  | 后备保护装置/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 |  | 安装位置 |  |  |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装数量 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、___________ ___________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

风力发电机组雷电防护装置定期检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 单塔名称 |  |  |  |  |  | 总占地面积 | km² |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接 闪 器 （一） | 材料 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | QX/T 312-2015,5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | QX/T 312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （二） | 材料 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | QX/T 312-2015,5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | QX/T 312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （三） | 材料 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | QX/T 312-2015,5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | QX/T 312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （四） | 材料 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | QX/T 312-2015,5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | QX/T 312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 材料 |  |  | QX/T 312-2015，附录B |  |  |  |  |
|  | 规格尺寸 |  |  | QX/T 312-2015,5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 金属爬梯 |  |  | QX/T 312-2015,5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 爬梯与雷电防护装置 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  |  | GB 50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 相邻接地体的地中距离（m） |  |  | ≥20m |  |  |  |  |
|  | 地网连接入点（处） |  |  | ≥2处 |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  |  | GB 50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置定期检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 电 位 连 接 | LPZOA区内金属构件、所有穿过各后续防雷分区界面处导电物与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  | QX/T 312-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机、齿轮、机械制动器控制柜等金属构件与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  | QX/T 312-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔筒内所有金属导体与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  | QX/T 312-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜及塔筒底部与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  | QX/T 312-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电 源 |  | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T 21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T 21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T 21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 |  | 布置 | GB/T 21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 技术 评定 结论 |  | 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分□符合____________________、___________ ___________、_________________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

低压配电系统SPD性能参数检查/测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                                                                                   第   页 共   页

| 序号 | 安装位置 | 型号 | Iimp/In(kA) | Uc(V) | Up(kV) | 检测对象 | 连接导线规格 |  | 压敏电压（V） |  | 泄漏电流（μA） |  | 过渡电阻（Ω） |  | 绝缘电阻（MΩ） |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 相/地 | 长度m | 参考值 | 测试值 | 参考值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：连接导线长度=相线长度+地线长度

检测人：                                      复核人：                  技术负责人：

信号SPD性能参数检查/测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                                                                                  第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 安装位置 | 型号 | In(kA) | Uc(V) | Up(kV) | 接地线 截面积（mm²） | 接地长度 (m) | 过渡电阻（Ω） |  | 单项评价 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                                   复核人：                  技术负责人：

雷电防护装置接地电阻测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                       第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 编号 | 规定值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置过渡电阻测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                        第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 连接导体材料规格 (mm/mm2) | 规定值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

防雷安全隐患现场图及说明

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

附  页

编号：（资质证编号）〔年份〕定检xxxx号                                         第   页 共   页

附检测现场照片1—2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入镜，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张（如不允许使用照相机等电子设备，可以不附现场检测作业照片）。

注 意 事 项

- 1. 检测报告须有检测人、编制人、制图人、复核人、技术负责人签字，签发人签名，并加盖检测单位公章和检测专用章，整份检测报告须加盖骑页章。

- 2. 检测报告不应私自修改。确须修改的，修改处须加盖检测单位公章，复印报告未加盖检测单位公章无效。

3. 检测单位应当在检测工作完成后按照相关要求，向受检测项目所在地气象主管机构报送检测报告和整改意见。

4. 遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

5. 检测单位应按照防雷相关法律法规和技术标准开展检测工作，检测内容全面、结论准确。

6. 检测报告内页中“/”表示无内容；“xx/yy”表示类似内容；“—”表示有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

7. 单项评定填写“符合”或“不符合”。

8. 检测技术档案保管期限：其中，首次检测保管期限为永久，定期检测纸质文档保管期限为3年，电子文档为5年。