附件3

雷电防护装置检测报告模板填写说明

1.检测报告编号：定期报告编号为资质证书编号（10位）+年份（4位）+定检（4位流水号）；新建报告编号为资质证书编号（10位）+年份（4位）+新检（4位流水号）。复检报告编号为原报告编号后+R。

2.检测报告中的二维码必须在全国防雷减灾综合管理服务平台生成。

3.检测单位可以根据需要自行组合报告页。对于本模板未规定格式的检测项目、未涵盖到的检测场景，应当按照相关标准规范要求出具检测报告。

4.当委托单位有多处受检场所时，委托单位地址填写委托单位总部地址；检测单体或项目有多处检测场所时，应在检测表中分别填写。

5.《雷电防护装置定期检测报告总表》中，当整个项目为独立单体时，检测项目列表按雷电防护装置项目填写；当受检项目为两个及以上单体时，填写单体名称，单体较多时可续页。检测项目列表内的名称应与其后检测表中的名称相对应。

6.《雷电防护装置定期检测报告综述表》中，综合结论是检测整体结论，应用专业术语表述。

示例：经本次检查、测量、查阅资料和信息综合分析，得出如下结论：该项目整体雷电防护装置综合评定为：□合格/☑不合格。

该项目雷电防护装置存在以下不合格：

（1）××建筑物：屋顶××设备未连接到接闪带上，总配电室第一级SPD的参数配置不符合规范要求。（详见防雷安全隐患现场图1及说明）

（2）××机房：××设备与引下线距离太近，机房静电地板支撑件过渡电阻偏大。（详见防雷安全隐患现场图2及说明）

（3）××危险品库：金属门窗过渡电阻偏大。（详见防雷安全隐患现场图3及说明）

7.雷电防护装置平面示意图要真实反映检测项目的实际情况，要求示意图真实、完整。包括：基本形状、长宽高、接闪器、引下线、接地装置、检测点、电气预留点、配线拓扑、SPD 示意图等。

8.检测报告内页中“/”表示本次无法检测的项目；“—”表示有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

9.“检查/测量内容”的“检查/测量结果”栏，根据现场检查、测量的数据填写：

（1）标准规范中明确为具体数值的，填写具体测量数值。

（2）不能用仪器设备直接测量的，用文字表述。

（3）接闪带与引下线的支架间距和高度、锈蚀情况、材料规格、引下线间距等，均按实际测量结果填写平均值。

（4）“单项评定”栏按照所对应的规范标准要点进行判断，填写“符合”或者“不符合”。

（5）检测子项数量以《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431—2023）等相关标准规范为准。

10.测试表最后一行数据以下空白的，填“此页以下空白”或盖“此页以下空白”章。

11.雷电防护装置存在的不符合项条款要与“防雷安全隐患现场图及说明”一一对应，整改措施要安全可靠、技术先进、经济合理。

12.使用的计量单位和符号应符合国家计量标准，雷电防护装置检测数据的计算和整理应按照GB/T 21431—2023附录K规定执行。测量的长度值以m、cm、mm为单位，截面积以mm2为单位。以Ω为单位的根据规范标准要求保留小数位。

13.原始记录格式自行设计，记录内容应当充分支撑检测报告所需的全部数据和信息。

14.检测技术档案一般包括项目合同书、检测技术方案、原始记录、检测报告等，应妥善保管。

15.使用电子签名的，应当符合《中华人民共和国电子签名法》相关规定。