附件1

| 报告编号 | 检测机构代码（检测资质证号）-行政区县代码（受检项目所在地代码）-年份代码-（年份4位）-事项代码-流水代码（修改重新出具报告时在流水代码后加R） |
| --- | --- |

二维码（检测机构信息、资质等级）

新建雷电防护装置检测报告

委托单位

工程名称

检测机构

检测日期            年      月     日

（2023版）

法 律 法 规

- 根据《中华人民共和国气象法》第三十一条规定，各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。

- 根据《气象灾害防御条例》第二十三条规定，各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 根据《甘肃省气象灾害防御条例》第二十六条规定，各类建（构）筑物、场所和设施应当依照法律法规和国家规定安装符合国家有关防雷标准的雷电防护装置。

建（构）筑物、场所和设施的所有权人或者管理人应当对安装的雷电防护装置进行日常维护，并按规定委托有法定资质的雷电防护装置检测机构进行检测。

- 根据《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局第37号令）第五条规定，雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。雷电防护装置检测报告封面须盖检测机构公章。

- 根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第十八条规定，雷电防护装置检测机构应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的雷电防护装置检测数据、结果的真实、客观、准确，并对雷电防护装置检测数据、结果负责。

- 根据《防雷减灾管理办法》第十九条规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

监管单位：甘肃省防雷减灾管理局

地    址：甘肃省兰州市城关区东岗东路2070号

联系电话： 0931-2402491

新建雷电防护装置工程检测报告总表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系部门 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 电话 |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称/单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  | 检测机构（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 发 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测机构：                                      地址：                     联系电话：

新建雷电防护装置工程检测报告综述表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 |  | 规范标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  |  | 检定证书编号 |  |  |  | 检定有效截止日期 |  |
| 检测人员 |  | 姓名 |  |  | 能力认证/培训情况 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 随检人员 |  | 姓名 |  |  | 所在部门 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 检测综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  | 编制人 |  |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |  |

新建雷电防护装置检测隐蔽工程资料记录检查表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 项目名称 |  |  |  | 工程档案号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 序号 | 单体/区域名称 |  | 隐蔽部位 |  | 工程资料编号 | 备注 |
| 隐蔽工程资料检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录，全部□ /部分□ 符合 等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |  |

新建雷电防护装置检测项目平面示意图

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

注：标注此报告所检项目具体位置及周边邻近环境状况，可增加单体、区域附页。

新建建筑物雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 |  | Ωm |  |
| 长×宽×高 |  | m | 建筑面积 | m² | 地上层数 | 层 |  | 地下层数 |  | 层 |
| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/检测 结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 杆、线、网高度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 保护范围 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防反击距离（m） |  | GB 50057-2010 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪网格 |  | GB 50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架间距/高度（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋 面 设 备 | 金属构件或设备名称 |  | 依据设计填写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接 |  | GB50601-2010第6.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处/12/18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡 |  | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接 |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057-2010 第4.5.6条第1款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架间距、高度（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |

新建建筑物雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧 击 雷 防 护 | 金属构件名称 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  | 防护起始高度（m） |  | 30/45/60m起 |  |  |
|  | 连接材料规格 |  | GB 50601-2010 第4.2.4、4.3.9、4.4.8条 |  |  |
|  | 连接数量 |  | 依据设计填写 |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  | — |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  | — |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057-2010 第4.5.6条第2款 |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB 50057-2010 第5.4条 |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/防腐油漆/不锈钢/镀铜 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB 50601-2010 第4.1.2条4款 |  |  |
| 等 电 位 连 接 | 总等电位连接排位置 |  | GB 50601-2010 第7.1.1条 |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB 50057-2010 第5.1.2条 |  |  |
|  | 设备、电梯、桥架管线、水管、煤气管 |  | GB 50057-2010 第6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 电气连接质量 |  | GB 50601-2010 第7.1.2条 |  |  |
| 线 缆 敷 设 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  | — |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/铠装 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TT/IT/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

新建加油（气）站雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 |  | Ωm |
| 罩棚 |  | 长×宽×高 | m |  | 站 房 | 长×宽×高 |  |  | m |  |
|  |  | 建筑面积 | m² |  |  | 建筑面积 |  |  | m² |  |
| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 杆、线高度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 保护范围 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布置网格 |  | 二类:≤10m×10m/金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架间距/高度（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷/明设+暗敷 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处/≤12/18（金属屋面18～24） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面设施保护接地 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡 |  | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第1款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架间距、高度 |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 材料规格 |  | GB50601-2010第4.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第2款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第4.1.2条4款 |  |  |  |  |  |  |  |

新建加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐 区 | 罐类别 |  | 柴油罐/汽油罐/钢制油罐/LPG储罐/ LPG储罐/CNG储气瓶（组）/LNG储罐 |  |  |
|  | 总容积（m³）/壁厚（mm） |  | 设计值/≥4 |  |  |
|  | 材料/规格 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  | 阳极与储罐/地线规格 |  | Cu/截面≥16mm² |  |  |
|  | 接地点数量/间距（m） |  | ≥2处/间距≤30 |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  | — |
|  | 法兰、胶管、呼吸阀 |  | 跨接 |  |  |
| 作 业 区 设 施 接 地 及 等 电 位 连 接 | 汽/柴油通气管/CNG/LNG放散管 |  | GB50057-2010第4.2.1条第2、3款 |  |  |
|  | 卸油（气、液）管口 |  | GB50057-2010第4.2.1条第2、3款 |  |  |
|  | 平行敷设管道/油瓶/LFG |  | GB50057-2010第4.2.2条 |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  | — |
|  | 脱硫脱水装置/泵和压缩机/气化器 |  | GB50057-2010第4.2.2条第3款 |  |  |
|  | 加油机/枪数量 |  | — |  | — |
|  | 金属法兰/加油（气、液）机/枪 |  | 跨接 |  |  |
|  | 连接导体材料规格 |  | Cu/截面≥16mm² |  |  |
|  | 连接质量 |  | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |
| 线 路敷设 | 敷设形式 |  | 埋地≥15m |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — |  |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 门站/阀室 |  |  | 长×宽×高 | m |  |  | 办公场所 | 长×宽×高 | m |
|  |  |  | 建筑面积 | m² |  |  |  | 建筑面积 | m² |
| 检查/检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  |  | 接闪杆、高杆灯等 |  |  |  | — |
|  | 接 闪 杆 | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  | — |
|  |  | 保护范围 |  |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 材型规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 防反击距离 |  |  | ≥3m |  |  |  |  |
|  | 接 闪 带 | 材型规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 网 | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |  |
|  |  | 防反击距离 |  |  | ≥3m |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |
|  | 金 属 屋 面 | 材料规格 |  |  | GB 50057-2010 5.2.7条 |  |  |  |  |
|  |  | 接地间距 |  |  | 18～24m |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/彩钢/加大厚度 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 属 构 架 | 材料规格 | GB 50057-2010 5.2.8条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/油漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 电气连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电器线路 | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |
|  | 与外露金属构件或设备 |  | 跨接 |  |  |
| 引 下 线 |  | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 平均间距（m） | ≤12/18（金属屋面18～24） |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB 50057-2010第4.5.6条第1款 |  |  |
|  |  | 支架间距、高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
| 接 地 装 置 |  | 安装形式 | 自然/ 人工/混合 |  | — |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  | — |
|  |  | 材料规格 | GB50601-2010第4.1.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | GB 50601-2010 第4.1.2条5款 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第4.1.2条4款 |  |  |
| 工 艺 装 置 区 设 施 接 地 及 等 电 位 连 接 |  | 金属管道跨接及接地 | GB 50057-2010 第4.2.2条 |  |  |
|  |  | 长金属物跨接状况 | GB 50057-2010 4.2.2条 |  |  |
|  |  | 管线法兰盘跨接 | GB 50057-2010 4.2.2条 |  |  |
|  |  | 接地干线材料、规格 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 连接线材料、规格 |  |  |  |
|  |  | 消除静电装置（处） | — |  |  |
|  |  | 连接质量 | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/防腐油漆/铜 |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 线 路 |  | 敷设形式 | 埋地≥15m |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 信 号 线 路 |  | 敷设形式 | 埋地≥15m |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  | 油品名称 |  |  |
| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 储罐区 | 罐体容积 |  |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  | 壁厚(钢制/铝制) |  |  | GB 50074-2014第14.2.1、 14.2.2、14.2.3条 |  |  |  | — |
|  | 接地点数量/平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶与罐体连接点数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶接地线材料规格 |  |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  |  | GB50057-2010第5.3.3条 |  |  |  |  |
|  | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  | 通气装置阻火器 |  |  | GB50074-2014第14.2.3条 |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 控制、信号线设备管屏蔽 |  |  | 接地 |  |  |  |  |
|  | 少于5根螺栓法兰盘 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  | 管道间距小于10cm管道 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  | 接地装置安装工艺 |  |  | GB50601-2010第4.1.2条 |  |  |  |  |
|  | 非金属储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接 闪 杆 | 高度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） |  | ≥0.7kN/m² |  |  |  |  |
|  |  | 材型规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 防反击距离（m） |  | ≥3 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接闪网 | 材料规格（mm） | ≥Ф12镀锌圆钢或≥－4×25镀锌扁钢 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | 5m×5m或6m×4m |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  |  | 阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、法兰盘等 | 接地 |  |  |
|  |  | 引下线（处）/间距（m） | ≥2/≤18 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
| 洞库 | 独立接闪杆 | 高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） | ≥0.7kN/m² |  |  |
|  |  | 材型规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 防反击距离（m） | ≥3m |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
| 槽车栈台 | 管道进入点 |  | GB50074-2014第14.2.11条 |  |  |
|  | 平行管道间距小于10cm跨接 |  | GB50074-2014第14.2.12条 |  |  |
|  | 少于5根螺栓法兰盘跨接（处） |  | 填设计值 |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  |  |
|  | 铁路罐车的铁轨/鹤管/栈桥/管道 |  | GB50074-2014第14.3.6、14.3.7条 |  |  |
|  | 连接罐车/船舶和灌桶防静电装置 |  | GB50074-2014第14.3.14条 |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  | 填设计值 |  |  |
| 泵房 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、 金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  | 屋面突出物 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引下线数量/平均间距（m） |  | ≥2根/≤12/18/25（金属屋面18～24） |  |  |
|  | 排气管 |  | GB50057-2010第4.2.1条第2、3款 |  |  |
|  | 金属设施、门窗等 |  | 跨接 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 埋地≥15m（≥2ρ1/2） |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 埋地≥15m（≥2ρ1/2） |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

新建液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 生产区建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  | — |
|  |  | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/防腐油漆/不锈钢/彩钢 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  |  | ≥2处/12/18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/防腐油漆 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 依据设计填写 |  |  |  |
|  |  | 电气连接 |  |  | 跨接 |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/防腐油漆/铜导线 |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | GB50057-2010 第4.2.3条 |  |  |  |

新建液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区设施接地 | 泵和压缩机/液位计及压力表 |  | GB50057-2010 第4.2.2条 GB/T32937-2016第6.6.3.5条 |  |  |
|  | 可燃气体检测及泄露报警装置 |  |  |  |  |
|  | 消防设备/金属法兰跨接/磅秤 |  |  |  |  |
|  | 卸气（液）管口/平行敷设管道 |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  |  |
|  | 加液枪/残液枪/装瓶枪 |  | GB50057-2010第4.2.2条第2款 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |
| 储装罐区 | 阳极与储罐连线规格 |  | Cu/截面≥16mm² |  |  |
|  | 电气连接 |  | GB50057-2010第4.2.2条第2款 |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  | — |  |  |
|  | 法兰胶管连接 |  | 跨接 |  |  |
| 线路敷设 | 敷设形式 |  | 埋地≥15m |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 厂房房屋 |  |  | 长×宽×高 |  | m |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检查/检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 厂房房屋 | 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  | — |
|  |  | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  |  | ≥2处/12/18（金属屋面18～24） |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.3.1-5.3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 依据设计填写 |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | GB50057-2010 第4.2.3条 |  |  |  |  |
| 炉区 | 炉名称 |  |  |  | 填设计名称 |  |  |  |  |
|  | 壁厚（mm） |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  |  |  | ≥2处/≤18m |  |  |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  |  |  | GB50650-2011第5.1条 |  |  |  |  |
|  | 混凝土、金属框架、与炉体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔区 | 塔名称 |  | 填设计标注名 |  |  |
|  | 壁厚（mm） |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  | ≥2处/≤18m |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  | 设计值 |  |  |
|  | 混凝土框架与塔体连接 |  | GB50650-2011第5.2条 |  |  |
|  | 金属框架与炉体连接 |  |  |  |  |
|  | 平台金属栏杆连接 |  |  |  |  |
|  | 塔上放空管连接 |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
| 静设备区 | 设备名称 |  | 填设计标注名 |  |  |
|  | 金属静设备壁厚（mm） |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  | ≥2处/≤18m |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  | 设计值 |  |  |
|  | 静设备上放空管 |  | GB50057-2010第4.2.1条第2、3款 |  |  |
|  | 平台金属栏杆 |  | GB50650-2011第5.3.7条 |  |  |
|  | 非金属或壁厚＜4mm |  | GB50650-2011第5.3.2条 |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |
| 机器设备区 | 设备名称 |  | 填设备名称 |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 | 杆、带、网、线、金属构件 |  | — |
|  |  | 高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 网格尺寸（m） | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备区 | 引下线 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） | ≥2处/≤12/18 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB 50057-2010第4.5.6条第1款 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 接地装置 | 安装形式 | 自然/ 人工/混合 |  | — |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  | — |
|  |  | 材料规格 | GB50601-2010第4.1.2条 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 | GB 50057-2010第4.5.6条第2款 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第4.1.2条4款 |  |  |
|  | 等 电 位 连 接 | 连接设备（数） | 填设计数 |  |  |
|  |  | 连接导体规格 | Cu≥6mm² /Fe≥16mm² |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 设备接地装置连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第7.1.2条 |  |  |
| 罐区 | 接地与等电位连接 | 罐名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 罐类别/数量 |  |  |  |
|  |  | 单罐体容积（m³） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 壁厚（mm） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 接地点数量/间距（m） | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 接地线材料规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm² |  |  |
|  |  | 浮顶接地线材料规格 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 浮顶与罐体连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 呼吸阀防护 | 阻火器或处于接闪器保护范围 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体装卸站 | 接闪器 | 装卸棚站名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪器类型 | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  |  | 高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 独立/屋面敷设 |  |  |
|  |  | 防反击距离（m） | ≥3m |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB50057-2010 第5.2.12条/金属屋面 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡、保护措施 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 断接卡 | 跨接 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 设备接地及等电位 | 露天装卸场所设备名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 金属构架接地 | GB50057-2010 第4.2.2条 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1条 |  |  |
|  |  | 接地线数量 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 可燃气体输送管道 | GB50057-2010 第4.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉粒料桶仓 | 接闪器 | 非金属桶仓名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪器类型 | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  |  | 高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  |  | 独立接闪防反击距离（m） | ≥3m |  |  |
|  |  | 安装方式 | 独立/屋面敷设 |  | — |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB50650-2011 第5.7.2条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡、保护措施 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 断接卡 | 跨接 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB50601—2010第5.1.1条 |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 接地及引下 | 非金属/金属桶仓名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 桶仓容积 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 壁厚 | ≥4mm |  |  |
|  |  | 接地点数量/平均间距（m） | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 接地线材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1条 |  |  |
|  |  | 呼吸阀接地 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 呼吸阀保护范围 | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 消除静电装置（处） | — |  |  |
|  |  | 断接卡 | 跨接 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架管架和管道 | 接地等电位连接 | 名称 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 立柱 | 连接材料规格 | 填设计值 |  |  |
|  |  |  | 高度/数量/间距 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 爬梯、电缆支架、栏杆 |  | 接地/跨接 |  |  |
|  |  | 管道等电位连接 |  | GB50057-2010 第4.2.2条 |  |  |
|  |  | 平行敷设金属管道 |  | 跨接（≤30m） |  |  |
|  |  | 接地连接数量/间距（m） |  | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 输送可燃介质管道 防雷电感应 |  | GB50057-2010 第5.3.1条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2、7.1.2条 |  |  |
| 冷却塔 | 接闪器 | 双曲线塔 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处/≤18m |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 自然通风开放式/机械鼓风逆流式/机械抽风逆流式 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪网格 |  | GB50650-2011第5.9.1条 |  |  |
|  |  | 接闪器安装方式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  | 接 地 | 接地线材料及规格 | GB50057-2010 第5.3.1条 |  |  |
|  |  | 接地线数量/平均间距（m） | ≥2根/≤18m |  |  |
|  |  | 钢梯、水管 | 接地 |  |  |
|  |  | 等电位连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
| 烟囱和火炬 | 接闪器 | 接闪器类型/数量 | 接闪杆/设计值 |  | — |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围（m） | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 数量/间距（m） | GB50650-2011 第5.10.3-5.10.6条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
| 户外排放设施 | 安 全 措 施 | 放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管 |  |  |  |
|  |  | 排放爆炸性气体 | 排放气体名称 |  |  |
|  |  | 阻火器/数量 | 应设计安装阻火器/— |  |  |
|  |  | 管帽/数量 | 应设计安装管帽/— |  |  |
|  |  | 阻火器、管帽 | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 与雷电防护装置相连 | 跨接 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非金属排放设施防护 | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
| 户外灯具电源 | 接 地 | 平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  | — |
|  |  | 防爆措施 | 设计值 |  |  |
|  |  | 金属外壳 | 接地 |  |  |
|  |  | 接地材料规格 | GB50057-2010 第5.4条 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管/槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 | 防雷界面处接地 |  |  |
|  |  | 等电位连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 防闪电电涌侵入措施 | GB50057-2010 第4.2.3条 |  |  |
| 供电及信号线缆 |  | 敷设形式 | 埋地≥15m |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） | 正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、_____________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 建筑物信息 |  |  | 长×宽×高 | m |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 矿区建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  | — |
|  |  | 接闪器高度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |  |
|  |  | 与建（构）筑物间距（m） |  | ≥3m |  |  |  |  |
|  |  | 金属构件或设备名称 |  | 图纸设计名称 |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护范围内 |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 安装形式 |  | 杆塔支柱/钢结构钢筋/专设引下线/钢柱 |  |  |  | — |
|  |  | 数量/间距（m） |  | ≥2处/18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 防接触/跨步电压（V） |  | GB 50057-2010 4.5.6条 |  |  |  |  |
|  |  | 专设引下线数量/间距（m） |  | ≥2处/≤18/25 |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |  |
|  | 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |
|  |  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50601-2010第4.1.2条 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第2款 |  |  |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等电位连接 | 较大金属门窗 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 大尺寸金属物/屋面设备 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 喷淋/通风设备 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 栏杆/屋面金属设施 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 连接质量 |  | GB50601-2010第7.1.2条 |  |  |
| 矿区建筑物 | 雷电波侵入 | 线路敷设形式 |  | 埋地/架空 |  | — |
|  |  | 进出建筑物的管道 |  | 在防雷界面处做接地处理 |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放站电缆埋地（m） |  | ≥15 |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放金属管道壁厚 |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 管道跨接 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 架空线脚铁 |  | 接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-C/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 矿井 | 长金属管 道 、 金属设施 | 金属管道的平行交叉净距 |  | ≤100mm |  |  |
|  |  | 跨接间距及材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 地面引入、出矿井的金属设施接地点数量 |  | ≥2处（设计值） |  |  |
|  |  | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳 |  | 接地 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距 |  | GB50057-2010 第4.2.2条 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω） |  | ≤设计值 |  |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 | 供电系统 | 供电制式 |  | TN-C/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  | — |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 线路敷设 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  | — |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-C/TN-S/TN-C-S |  | — |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 建构筑物 | 游客中心防雷类别 |  |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  | — |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB50057-2010 第5.2.12条 |  |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 填图纸设计名 |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010第6.1.1条 |  |  |  |
|  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | GB50057-2010 第4.1.1条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处/≤18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  | — |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 建构筑物 | 游乐园（场）防雷类别 |  |  | 设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB50057-2010 第5.1.12条 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010第6.1.1条 |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处18/25（金属屋面18～24） |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  | — |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / | — |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 建构筑物 | 保护范围之外的空旷地带 |  |  | 雷击风险等级 |  |  |
|  | 直击雷防护 | 接闪器形式 |  | 独立接闪杆/架空接闪线 |  | — |
|  |  | 高度（m） |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 保护范围（m） |  | 建筑物/屋面设备有效覆盖 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  | 水景泵房及控制机房防雷类别 |  |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围（m） |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB 50057-2010 第5.2.12条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010第6.1.1条 |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010 第5.1.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  | — |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处18/25（金属屋面18～24） |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 供电系统 | 供电制式 |  | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  | — |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 索道站房防雷类别 |  |  |  | 填设计值 |  |  |
| 建构筑物 | 接闪器 | 接闪器形式 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  | — |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB 50057-2010 第5.2.12条 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 屋顶金属截面积和壁厚 |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 屋顶建筑物构件内钢筋 |  | GB50057-2010 第4.3.5-4.4.5条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |
|  | 引下线 | 数量/平均间距（m） |  | ≥2处/≤18/25（金属屋面18～24） |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引下线 | 防接触和旁侧闪络措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 屏蔽及等电位 | 防雷区划分 |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 屏蔽措施 |  | 网/板型 |  | — |
|  |  | 等电位连接 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道进入方式 |  | 埋地/架空 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道架空敷设 |  | 截面处连至等电位排 |  |  |
|  | 供电系统 | 供电制式 |  | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 安装级数/数量 | — | / |  |
|  |  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  |  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 游道 | 游道名称及风险等级 |  |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 安装位置 |  | 应急避雷亭/树冠/其他 |  |  |
|  |  | 数量 |  | ≥2处 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 | / |  |
|  |  | 牢固程度（N） |  | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010第6.1.2条 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游 道 | 引 下 线 | 敷设形式 | 明敷/绝缘敷设 |  | — |
|  |  | 避雷亭引下线数量/间距（m） | ≥2处/设计值 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 支架间距、高度（m） | GB50057-2010 第5.2.6条 |  |  |
|  |  | 牢固程度（N） | GB/T21431-2015第5.3.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  | — |
|  |  | 接地点数 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 接地点间距（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 | GB50057-2010 第4.5.6条 | / |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
| 观 景 平 台 | 观景平台名称/风险等级 |  | 填设计值 |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度 | 设计值 |  |  |
|  |  | 安装方位 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 防反击距离（m） | ≥3m |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 | — |  | — |
|  |  | 机械强度（风压） | GB/T21431-2015第5.2.2.2条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010第6.1条 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 | GB50057-2010 第4.5.8条 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  | — |
|  |  | 接地点数 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 接地点间距（m） | 填设计值 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 警示牌/标识数目 | GB50057-2010 第4.5.6条 | / |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
| 古 树 名 木 | 古树名木名称及风险等级 |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 设置位置 | 树冠/树木附近 |  |  |
|  |  | 接闪杆高于树冠的高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 抱箍数量 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 抱箍材料规格 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 独立接闪杆距离树干距离 | ≥3m |  |  |
|  |  | 防接触和跨步电压措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  | 引 下 线 | 敷设形式 | 明敷/绝缘保护敷设 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB 50057-2010 5.3.6-5.3.7条 |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置 连接方式 | 焊接/螺栓连接 |  |  |
|  |  | 紧固螺栓 | 跨接 |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置连接处预留长度 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 光伏阵列 |  |  |  |  | 占地面积 | km² |  |
| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、线、光伏组件金属边框等 |  |  | — |
|  | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.2.1-5.2.11条 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |
|  | 等电位连接（Ω） |  |  | 铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |
|  | 安全措施 |  |  | 护栏/警示标志 |  |  |  |
| 引 下 线 | 敷设形式 |  |  | 自然引下线/专设 |  |  | — |
|  | 数量/平均间距（m） |  |  | ≥2处/≤25m |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  | 太阳能电池板的铝合金框架和方阵 金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010 第5.3.1、5.3.3-5.3.5条 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第5.1.1-5.1.2条 |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  | — |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  | — |
|  | 防跨步电压 |  |  | GB 50057-2010 第4.5.6条第2款 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010第5.1.2条 |  |  |  |
|  | 光伏阵列 |  |  | 接地 |  |  |  |
| 大地网 |  |  | 频率 （电压低/电流高） | 填设计值 |  |  |  |
|  |  |  | 阻抗（Ω） | 填设计值 |  |  |  |
| 接触压位差 |  |  | 接触电压 | 填设计值 |  |  |  |
|  |  |  | 接触电位差 | 填设计值 |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 位 分 布 | 曲线1 |  | 跨步电压（mV） | 填设计值 |  |  |
|  |  |  | 跨步电位差（mV） | 填设计值 |  |  |
|  | 曲线2 |  | 跨步电压（mV） | 填设计值 |  |  |
|  |  |  | 跨步电位差（mV） | 填设计值 |  |  |
|  | 曲线3 |  | 跨步电压（mV） | 填设计值 |  |  |
|  |  |  | 跨步电位差（mV） | 填设计值 |  |  |
|  | 注入电流（A） |  |  | 填设计值 |  |  |
| 电位梯度 | 测点数 |  | 电位梯度曲线1 | 填设计值 |  |  |
|  | 测点数 |  | 电位梯度曲线2 | 填设计值 |  |  |
|  | 测点数 |  | 电位梯度曲线3 | 填设计值 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  | — |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |
| 电涌保护器 | 电 源 | 浪涌保护器的安装形式 |  | I/U/L/∆/Y |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 |  | — | / |  |
|  |  | 状态指示（劣化） |  | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 |  | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 |  | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 |  | — |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合____________________、____________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 单塔名称 |  |  |  | 总占地面积 | km² |  |
| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接 闪 器 （一） | 材料 | QX/T 312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T 312-2015第5.2.5条 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T 312-2015第5.2.1-5.2.2条 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （二） | 材料 | QX/T 312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T 312-2015第5.2.5条 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T 312-2015第5.2.1-5.2.2条 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （三） | 材料 | QX/T 312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T 312-2015第5.2.5条 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T 312-2015第5.2.1-5.2.2条 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （四） | 材料 | QX/T 312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T 312-2015第5.2.5条 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T 312-2015第5.2.1-5.2.2条 |  |  |  |
| 引 下 线 | 材料 |  | QX/T 312-2015附录B |  |  |  |
|  | 规格尺寸 |  | QX/T 312-2015第5.3.3条 |  |  |  |
|  | 金属爬梯 |  | QX/T 312-2015第5.3.3条 |  |  |  |
|  | 爬梯与雷电防护装置 |  | 跨接 |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第1款 |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 结构和安装位置 |  | 填设计值 |  |  | — |
|  | 接地体埋地间距/深度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 安装方法 |  | GB50057-2010 第5.4条 |  |  |  |
|  | 材料/防腐措施 |  | 填设计值/热镀锌、镀铜 |  |  |  |
|  | 相邻接地体的地中距离（m） |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 地网连接处 |  | 跨接 |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第2款 |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | LZOA区内金属构件、所有穿过各后续防雷分区界面处导电物与雷电防护装置的电气连接性能 |  | 材料规格填设计值/跨接 |  |  |
|  | 发电机、齿轮、机械制动器控制柜等金属构件与雷电防护装置的电气连接性能 |  | 材料规格填设计值/跨接 |  |  |
|  | 塔筒内所有金属导体与雷电防护装置的电气连接性能 |  | 材料规格填设计值/跨接 |  |  |
|  | 控制柜及塔筒底部与雷电防护装置的电气连接性能 |  | 材料规格填设计值/跨接 |  |  |
| 电涌保护器 | 电 源 | 配电制式 | TT/IT/TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / | — |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合_____________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 建筑物结构 |  |  | 建筑物层数 |  | 面 积 | m² |
| 数据中心名称 |  |  | 数据中心楼层 |  | 雷电防护等级 |  |
| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 外 部 防 雷 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |
|  | 室外天线防直击雷保护性能 |  | 天线在LPZ0B防护区内、 基座就近接地 |  |  |  |
|  | 室外天线基座等连接情况及规格 |  |  |  |  |  |
|  | 均压环和引下线的位置、数量 |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 防雷接地方式 |  | 共用接地/独立接地 |  |  |  |
|  | 机房金属幕墙、外窗接地性能 |  | 金属幕墙、外窗可靠接地 |  |  |  |
| 等 电 位 连 接 | 设备距外墙、柱、窗距离 |  | ＞1m |  |  |  |
|  | 等电位连接类型、材质 |  | S型、M型/铜排、扁钢 |  |  |  |
|  | 总等电位连接带材料规格 |  | ≥50 mm² |  |  |  |
|  | 设备等电位连接材料规格 |  | Fe≥16 mm²、Cu≥6 mm² |  |  |  |
|  | 总等电位端子接地 |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 环形导体、支架格棚等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 金属管道、线槽、桥架等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
|  | 表面静电电位 |  | ≤1 kV |  |  |  |
|  | 非金属外壳设备屏蔽 |  | 金属屏蔽网/室 |  |  |  |
|  | 光缆金属构件接地 |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |
|  | 配电箱、柜、盘 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
| 屏 蔽 | 机房屏蔽 |  | 门、窗、地板等屏蔽 |  |  |  |
|  | 屏蔽材质 |  | 宜铜材或钢材，T宜0.3～0.5mm |  |  |  |
|  | 非金属外壳设备屏蔽情况 |  | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |  |
|  | 机房电磁兼容性能测试 |  | 视机房具体要求 |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统 | 电源线路引入形式 |  | 不宜采用架空线路 |  |  |
|  | 电源接地型式 |  | TN供电时应采用TN-S |  |  |
|  | 零地电压 |  | ≤1.5 V |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |
| 线缆屏蔽与敷设 | 敷设形式 |  | 不宜采用架空线路 |  | — |
|  | 埋地长度 |  | l≥15m（≥2ρ1/2） |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 光缆金属接头/护层/当潮层/加强芯 |  | GB50343-2012 5.3.3条 |  |  |
|  | 信息线缆与电力、管线间距 |  | GB50343-2012 5.3.4条 |  |  |
| 电涌保护器 | 电源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / | — |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合___________________、____________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 单体（项目） |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 直 击 雷 防 护 措 施 | 铁 塔 | 铁塔高度 |  | 设计值 |  |  | — |
|  |  | 铁塔塔身规格 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 铁塔塔身连接方式 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 铁塔离机房距离（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 接闪杆材质规格 |  | GB 50057-2010 5.2.1条 |  |  |  |
|  |  | 接闪杆长度（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 | 接地线数量 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 接地线规格 |  | GB 50057-2010 第5.4条 |  |  |  |
|  |  | 接地装置类型 |  | 独立/共用 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
| 防 雷 电 波 侵 入 措 施 | 配电变压器接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 电源接地形式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |
|  | 光缆防雷接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 入户电缆屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 入户处电缆桥架接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 接地引入线规格 |  |  | GB/T 33676-2017 6.4.1条 |  |  |  |
|  | 接地引入线接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 垂直接地汇集线规格 |  |  | GB 50057-2010 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 垂直接地汇集线接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |
|  | 天馈线屏蔽层接地位置 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |
|  | 天馈线屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T 21431-2015 5.4.1条 |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 电 位 连 接 | 等电位连接方式 |  | S型/M型/混合型 |  | — |
|  | 静电地板支架接地线规格 |  | GB/T 33676-2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 接地排接地线规格 |  | GB/T 33676-2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 配电柜接地线规格 |  | GB/T 33676-2017 6.4.1条 |  |  |
|  | UPS柜接地线规格 |  | GB/T 33676-2017 6.4.1条 |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电 源 | 配电制式 | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 | — | / | — |
|  |  | 状态指示（劣化） | 有/正常 |  |  |
|  |  | 过流保护 | 后备保护装置/熔断器 |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 | 端口前 |  |  |
|  |  | 安装数量 | — |  | — |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，全部□ /部分□ 符合______________________、______________________、_________________________、______________________等要求。 存在以下不符合项，建议整改： |  |  |  |  |  |

雷电防护装置接地电阻测试表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 编号 | 设计值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置过渡电阻测试表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 连接导体 材料规格 | 设计值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

低压配电系统SPD性能参数检查/测试表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 序号 | 安装位置 | 型号 | Iimp/In（kA） | Uc（V） | Up（kV） | 检测 对象 | 连接导线 规格尺寸 |  | 压敏电压（V） |  | 泄漏电流（μA） |  | 过渡电阻（Ω） |  | 绝缘电阻（MΩ） |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 相/地 | 长度 | 参考值 | 测试值 | 参考值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | L1-PE |  | 长度/相+地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信号SPD性能参数检查/测试表

编号：XXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XX-XXXXX-R

| 序号 | 检测区域 | 安装位置 | 型号 | In（kA） | Uc（V） | Up（kV） | 接地线 截面积（mm²） | 接地长度 （m） | 过渡电阻（Ω） |  | 单项评价 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 意 事 项

- 检测报告须有检测人、编制人、校核人、技术负责人签字，签发人签名，并加盖检测机构公章和检测专用章，整份检测报告须加盖骑页章。

- 检测报告不应私自修改。确须修改的，修改处须加盖检测机构公章，复印报告未加盖检测机构公章无效。

3. 隐蔽工程检查记录原件作为原始资料由检测机构留存。检测报告按照合同约定交受检单位，检测机构做好存档。

4. 检测机构应当在检测工作完成后按照相关要求，向受检测项目所在地气象主管机构报送检测报告和整改意见。

5. 遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

6. 检测机构应按照防雷相关法律法规和技术标准开展检测工作，检测内容全面、结论准确。

7. 检测报告内页中“/”表示无内容，“xx/yy”表示类似内容，“—”表示有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

8. 检测技术档案保管期限：其中，首次检测保管期限为永久，定期检测纸质文档保管期限为3年，电子文档为5年。