附件3

雷电防护装置检测报告模板填写说明

1.当委托单位有多处被检场所时，委托单位地址填写委托单位总部地址，检测单体或项目有多处检测场所时，应在检测表中分别填写。

2.当整个项目为独立单体时，报告总表中检测项目列表按雷电防护装置项目填写，当受检项目为两个以上单体时，填写单体名称，单体较多时可续页。检测项目列表内的名称应与其后检测表中的名称相对应。

3.报告综述表综合结论是检测整体结论，不宜用合格或不合格等简单表述，应用专业术语表述。

4.当受检场所既存在第二类防雷建筑物又存在第三类防雷建筑物时，应划为第二类防雷建筑物。

5.检测内容的检测结果栏根据现场检测的数据进行填写。

（1）当检测结果按照规范标准和要点的要求描述内容较多时，无法用具体数值表述的，可填写“符合或不符合规范要求”。

（2）接闪器形式、跨接等文字表述的内容，检查结果填写“是”或“否”。

（3）规范标准和要点中为具体数值的填具体测试数值。

（4）接闪带与引下线的支架间距和高度、锈蚀情况、材料规格、引下线间距等均按实际检查或检测结果填写平均值。

（5）牢固程度填“＞或≤49”。

（6）XX/XY前后为并列要点或标准，其结果为XX或XY的直接填XX或XY，或XX/XY实测平均值。

6.单项评定栏按照所对应的规范标准要点进行判断，填写“符合”或者“不符合”。规范标准和要点栏为“—”时,只填数量，不做判定。

7.检测报告内页中“/”表示无内容，“xx/yy”表示类似内容，“—”表示有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

8.接地电阻测试表、过渡电阻测试表、浪涌保护器检查测试表填修正后的数值。

9.检测报告填写过程中无对应类别时，可参考现有模板格式和基本检测项目进行编辑，以能完全反映受检建筑雷电防护装置。

10.当项目的检测内容存在多种情形时，宜根据实际情况自行扩充并逐一进行填写。

11.报告编号排放位置不做要求。

12.平面示意图的编制包括直击雷雷防护装置平面位置、等电位连接平面位置、浪涌保护器应绘制单线图，标注位置。平面图上可标注检测点位和序号。

13.测量的长度值以m、cm、mm长度要求的精确到m、cm、mm。以Ω为单位的根据规范标准要求保留小数位。

14.测试表当页最后一行数据开始以下无数据的空白行填“此页以下空白”或盖“此页以下空白”章。

技术咨询电话：0931-2402646